Analiza izkoristkov termoelektrarn

Mitja Alič

Fakulteta za elektrotehniko, Univeraza v Ljubljani

E-pošta: mitja1357@gmail.com

***Povzetek:*** *Tukaj vstavite povzetek v strukturirani obliki, ki naj zajema segmente z naslednjimi podnaslovi: Izhodišča, Metode, Rezultati in Zaključek. Vsak segment naj se prične v novi vrstici.*

**Ključne besede:** krožni proces; anergija; eksergija; generator; lastna raba elektrarne

# Uvod

Največ električne energije na svetu proizvedejo termoelektrarne (TE). Glede na globalne trende, se želi čim manj onesnaževati naš planet in procese čim bolj izkoristiti. S tem delom želim predstaviti procese TE, ki so del proizvodnje električne energije. Opisal bom pojavljanje izgub in kako te vplivajo na skupni izkoristek TE.


# Izkoristki posameznih elementov termoelektrarne

Proces proizvodnje električne energije v TE je razdeljen na več delov. Za višji izkoristek TE, je potreben višji izkoristek posameznega dela.V posameznem podpoglavju bom opisal dele podrobneje.

## Krožni proces

Vsak proces, ki ob pretvarjanju energije vrne sistem v začetno stanje, imenujemo krožni proces (slika 1). Vsaki točki pripada vrednost tlaka, temperature, entalpije in entropije. Izkoristek po sliki 1 je

. (1)



*Slika 1. Graf temperature v odvisnosti od entropije parnega krožnega procesa[5]*

Razlika entalpij med točkama 3 in 4 predstavlja sproščeno entalpijo. Entalpija se porablja za spremembo nivoja tlaka iz točke 1 v točko 2. Vložena entalpija pa predstavlja vloženo entalpijo v segrevanje vode.

## Napajalna črpalka

Črpalke v krožnem procesu uporabljamo za:


* napajanje parnega kotla
* črpanje kondenzata iz kondenzatorja
* črpanje hladilne vode

S slike 1 vidimo delovanje napajalne črpalke med točko 1 in 2. Črpalko sestavljata elektromotor in turbina. Izkoristek je odvisen od izgub v pogonskem motorju in izgub v turbini.

Izkoristek črpalke je

,(2)

kjer predstavlja izgube na turbini, izgube v elektromotorju in prejeto električno moč.

*Slika 2. Turbina napajalne kotlovske črpalke[1]*


## Kotel

Naloga kotla je, da toploto zgorelega goriva dovede vodi in pari.

Vsaka snov (razen izgubna toplota) ima svojo maso *m,* entalpijo *h* in temperaturo *T*. V kotlu ni transformacije v mehansko energijo, zato je dovedena toplota enaka odvedeni. Po sliki 3 se enačba (3) glasi

, (3)

kjer predstavlja energijo goriva pri temperaturi , energijo zraka pri temperaturi , energijo napajalne vode pri temperaturi ,energijo pare pri temperaturi , energijo plinov pri temperaturi in izgubljeno energijo.



*Slika 3. Shema kotla[2]*

Energija dovedena z gorivom je:

(4)

Upoštevajmo, enakost mas vode in pare.

(5)

predstavlja razliko entalpij med točko 2 in točko 3. Koristna toplota je samo prvi člen in izkoristek kotla definiramo:

(6)

Za boljši izkoristek, moramo izhodno temperaturo plinov čim bolj ohladiti (s tem zmanjšamo entalpijo). Ne smemo pa je znižati pod temperaturo kondenzacije, saj bi žveplov dioksid z vodo tvoril žvepleno kislino, ki povzroča korozijo.

Iz energijskega izkoristka ne dobimo podatka o popolnosti transformacije energije. Po drugem zakonu termodinamike določimo eksergijski izkoristek kotla. Eksergija je energija, ki se lahko pri dani okolico v celoti pretvori v drugo obliko energije. Anergija je energija, ki se ne da pretvoriti v eksergijo. [2]

Vsaka energija je sestavljena iz anergije in eksergije .

(7)

Po sliki 3 napišimo enačbo eksergije

, (8)

kjer predstavlja eksergijo goriva, eksergijo zraka, eksergijo napajalne vode, eksergijo pare, eksergijo plinov in izgubno eksergijo. Ker ima zrak, dovajan v kotel, temperaturo okolice, nima eksergije (). Eksergije plinov na izhodu kotla ne uporabimo, saj se plini mešajo z okoliškim zrakom. Ekserzijski izkoristek je

. (9)

Iz energijskega izkoristka izrazimo razmerja mas, vstavimo v zgornjo enačbo in dobimo

. (10)

Razliko eksergij je mogoče izračunati po enačbi

, (11)

kjer predstavlja razliko entropij s slike 1 med točko 2 in 3. Vstavimo v (10) in dobimo

. (12)

Definirajmo srednjo temperaturo. V kotlu je voda prejela energijo

. (13)

To energijo lahko označimo kot površino na diagramu slike 4.

### 


*Slika 4. s-T diagram za predstavitev Tm*

Srednjo temperaturo izračunamo po enačbi (14)

. (14)

Vstavimo v enačbo (12) in dobimo končno enačbo za izračun ekserzijskega izkoristka.


(15)



*Slika 5. Pretok energije v parnem kotlu[2]*

## Turbina

Delovanje turbine vidimo na sliki 1 med točko 3 in 4. Izkoristek turbine lahko predstavimo v dveh delih, notranji in mehanski. Med seboj sta neodvisna.[3]

*Slika 6. Turbina TE Šoštanj bloka 6 [3]*

### Notranji izkoristek

Toplotne ali notranje izgube predstavljajo izgube:

* v šobah in vodilih lopatic
* v delovanju lopatic
* zaradi propuščana
* zaradi uhajanja toplote

Vodna para je imela vrednost entalpije, kot je prikazano na sliki 1 v točki 3 na izstopu iz kotla. V cevovodu od parnega kotla do turbine, se para ohladi za temperaturo *ΔT* (na sliki 1 izgub v cevovodih ni prikazanih vendar so približno od 5 do 10 ̊C). Padec tlaka je odvisen od dolžine cevovoda, števila kolen, ventilov itd. Tlačne izgube so lahko tudi do 15 barov.

Zaradi zmanjšanja zgoraj omenjenih veličin pare, je tudi entalpija pare manjša. Razpoložljiv padec na turbini je tako manjši od teoretičnega. Izgube se pojavijo tudi pri ekspanziji pare. To so izgube v šobah, trenju rotorja in ventilacije … Notranji izkoristek turbine je tako razmerje med teoretičnim toplotnim padcem in dejanskim .[2]

(16)

### Mehanski izkoristek


Mehanski izkoristek je definiran kot razmerje moči na sklopki turbine in notranji moči turbine.

(17)

## Generator

V TE se uporablja generator s cilindričnim rotorjem imenovan turbo generator. Izgube v generatorju se pojavijo zaradi trenja in ventilacije . To so mehanske izgube. Imamo tudi električne, ki nastanejo zaradi izgub v železu in v bakru . Izgube v železu se pojavijo zaradi histereze materiala. Izgube v bakru se pojavijo zaradi upornosti bakra. Izgube so pri velikih generatorjih tako velike, da je potrebno navitja hladiti (slika 7). Izkoristek geneatorja je določen kot:

(18)

*Slika 7. V statorskem navitju je v nekaterih vodnikih prostor za dovod hladilne tekočine (vodik)[4]*

## Lastna raba

Vsaka elektrarna za svoje delovanje potrebuje elektriko. Ob zagonu TE morajo operaterji najprej zagreti kotel. Elektriko potrebujemo za delovanje črpalk, ki poganjajo vodo oz. paro po cevovodih. TE porabijo do 7% proizvedene moči, kar lahko vključimo v skupni izkoristek.[1]

(19)

predstavlja moč lastne porabe, pa proizvedeno električno moč generatorja.

# Rezultati pregleda literature

Ob poznavanju izkoristkov posameznega dela TE, lahko izračunamo skupni izkoristek .

(20)

Vrednosti izkoristkov posameznih delov TE so prikazani v tabeli 1.

*Tabela 1. Razpon izkoristkov posameznega dela termoelektrarne[1]*

|  |  |
| --- | --- |
| **Izkoristek** | **Vrednost** |
| ηkp | 0.48-0.65 |
| ηčrp | 0.70-0.90 |
| ηk | 0.82-0.90 |
| ξk | ~0.85 |
| ηnot | 0.85-0.90 |
| ηmeh | 0.95 |
| ηgen | 0.96-0.98 (če jih hladimo z vodikom) drugače 0.95-0.97 |
| ηlr | 0.92-0.97 |
| ηTE | 0.35-0.44 |

# Razprava

V tabeli 1 vidimo približne izkoristke, ki najbolj vplivajo na skupni izkoristek TE. Najbolj izstopa izkoristek krožnega procesa in ne kakšen poseben del TE.

Načrtovalci elektrarne so posamezne dele optimirali, pri krožnem procesu pa je kjučna termodinamika tekočin. Za boljši izkoristek bi morali vodi odvzeti čim več entalpije (najbolje bi bilo entalpija v točki 3 na sliki 1 ). Z uporabo vode je to nemogoče doseči, saj voda pri 273 K pri normalnem zračnem tlaku, začne prehajati v trdo agregatno stanje.

# Zaključek

Na končni rezultat najbolj vpliva termodinamika vode. Ljudje ponavadi poznajo samo podatek o skupnem izkoristku TE in mislijo, da se izgube pojavljajo predvsem pri sežigu. S tem delom sem opisal dele termoelektrarne in z njim predstavil ključni element, ki vpliva na skupni izkoristek.

# Literatura

[1] M. Sekvačnik, M.Tuma, Energetski sistemi- preskrba z električno energijo in toploto, Univerza v Ljubljani, 2004

[2] B. Orel, Energetski pretvorniki 2, Univerza v Ljubljani, 1993

[3] <http://www.te-sostanj.si/si/proizvodnja/parne-turbine/turbina-bloka-6>

[4] Primož Habinc, Menjava rotorja glavnega generatorja v NEK, Univerza v Mariboru, 2012

[5] Samo Gašperič, Vaje za predmet: Konvencionalni viri električne energije, Univerza v Ljubljani, 2015